{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["医疗气体工程设备及材料清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"医疗气体工程设备及材料清单","index":0,"n_rows":74,"n_cols":8,"rows_kept":74,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,7],[3,1,3,2],[12,1,12,2],[19,1,19,2],[28,1,28,2],[50,1,50,2],[68,1,68,2],[74,0,74,7],[75,1,75,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["番禺区中心医院综合应急大楼建设项目-医疗气体工程设备及材料清单"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"单价","合价","备注"]
[null,"一、 液氧站设备",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"}]
[1,"医用液氧罐","1、有效容积：5m3\n2、最高工作压力 ≥1.6MPa\n3、内胆不锈钢\n4、工作温度-196℃\n5、绝热形式：高真空多层缠绕\n6、设计使用年限不低于20年\n7、设备重量≤2500kg\n8、具有远程液位监控功能，可手机查看液位、压力等信息\n","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"空温式汽化器","1、处理量：≥600m3/h\n2、整体铝制造，翼片全铝片散热；\n3、管路做脱脂处理\n4、工作压力：0.2~1.6MPa\n5、工作温度：-194~50℃\n\n","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"氧气汇流排","1、20S（10+10）一备一用\n2、全铜结构\n3、带禁油高低压指示表\n4、双回路，带安全阀\n5、自动、手动切换、带报警功能，低压超压声光报警\n6、向导式压力切换，停电不影响工作\n7、具有二类医疗器械注册证\n","套",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"分气缸","1、二进七出，材质：不锈钢\n（含安全阀、排水阀、压力表）\n2、具有压力容器证","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"分气缸","1、二进八出，材质：不锈钢\n（含安全阀、排水阀、压力表）\n2、具有压力容器证","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"氧气浓度报警主机","具有远程报警功能，可手机接收报警信息,一拖八\n","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"使用证","液氧罐办理特种设备使用许可证","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"氧气浓度探头","监测范围0-30%，进口传感器","个",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"二、空气机组",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"}]
[1,"医用无油压缩空气机","1、设计气量≥2.4m3/min，单台排气量≥0.4m3/min，排气压力≥0.8MPa，单台功率≥3.7kW，共6台，总功率≥22KW\n2、自动控制系统一套具有4G网络，可远程监控，\n3、每套均有独立控制，单一故障不影响机组运行、\n4、型钢底座、烤漆工艺；机级内部304卫生级不锈钢管件及阀门，出气口径DN32；内置排水管路及电缆/数据线，\n产品具有二类医疗器械注册证\n \n","台",{"v":2,"d":"2.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"医用压缩空气后处理机组","1、吸附式干燥机：处理量≥2.4m3/min，进气温度≤45℃时压力露点≤-20℃，DN25，2台，1用1备\n2、缓冲罐：≥0.3m³，工作压力：≥0.8MPa，不锈钢，带自动排水器，1台\n3、五级过滤器：过滤精度前级（气水分离器/1μm，自动排水）、后级1μm粉尘/0.01μm粉尘过滤器/除菌过滤器，手动排水），铝合金壳体材质，2套，1用1备\n4、自动球阀：304不锈钢，2个\n5、压力传感器：1个\n6、露点仪：-80℃~20℃，精度±2℃ Td 1个\n7、CO监测仪：0-10ppm，分辨率0.01ppm，准确度≤±3%FS，1台\n8、双级PLC控制，汇川触摸屏，施耐德电气元气件，手动/自动切换，手自动双系统，系统自动轮询，断电自启，相序保护，含自动报警器（压力、故障、温度报警及保养提醒），提供485远程信号；手机在线监控（机房须有4G信号）；监测数据/曲线最长可保存30天，可导出/打印；环境温湿度监测；露点再生控制，一氧化碳在线监测 1套\n9、型钢底座、烤漆工艺；机级内部304卫生级不锈钢管件及阀门，出气口径DN32；内置排水管路及电缆/数据线，1套","套",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"储气罐 ","容积：≥1.0m³,材质：不锈钢，压力：≥1.0Mpa，具有压力容器证","个",{"v":2,"d":"2.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"分气缸","不锈钢材质，一进四出，带安全阀、压力表、排污阀、进出口配不锈钢球阀 ","个",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"球阀","材质：铜 DN40mm、含承口活节","个",{"v":12,"d":"12.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"双路减压阀组","处理流量≥200m3/h；双通道设计；卫生级不锈钢管件及蝶阀；不锈钢减压阀*2；带安全阀、压力传感器（接中央控制系统）\n","个",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"三、负压机组",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"}]
[1,"医用负压机组","1、三台油旋式真空泵，二用一备,每台≥7.5KW，总功率≥23.5KW \n2、单台真空泵流量Q≥300m3/H,总气量≥900m3/h\n3、PLC自动控制系统,液晶显示、触摸屏一套具有4G网络，可远程监控，\n4、除菌过滤器三个，单个处理量≥300m3/H,不锈钢壳体滤芯精度0.1um\n5、产品具有二类医疗器械注册证","套",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"真空罐 ","容积：3m3、材质：碳钢","套",{"v":2,"d":"2.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"污物收集罐 ","容积≥50L,直径≥∅350mm 材质：不锈钢 带液位显示","套",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"真空碟阀","DN100mm\\法兰式、材质：不锈钢","个",{"v":2,"d":"2.0"}]
[5,"真空碟阀","DN80mm\\法兰式、材质：不锈钢","个",{"v":3,"d":"3.0"}]
[6,"真空碟阀","DN65mm\\法兰式、材质：不锈钢","个",{"v":3,"d":"3.0"}]
[7,"灭菌器","1、采用四重灭杀技术,一重:利用高频电源，高压电离,二重:采用≥185nm与≥253.7nm紫外光谱空气中常见的致病菌三重:具有Ti02光触媒催氧化过滤棉，进行协同催化反应四重:高压电离和紫外光分解废气中的氧分子会产生臭氧\n2.排气灭菌器对病毒杀灭率≥99.99%，菌落总数≤500CFU/m3\n3、排气处理量：≥1200m3/h\n4、功率：6.1≤kw",null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"分气缸","直径≥∅200mm，一进五出，材质：不锈钢 带压力表，安全阀，排污阀 ","个",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"四、医气管道",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"}]
[1,"镀锌钢管","DN100*4.0mm","m",{"v":100,"d":"100.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"脱脂紫铜管","1、φ108*2.5mm；\n2、管道试压、吹扫、脱脂处理\n3、充氮保护焊\n4、符合YS／T 650—2020","m",32.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"脱脂紫铜管","1、φ89*2.0mm；\n2、管道试压、吹扫、脱脂处理\n3、充氮保护焊\n4、符合YS／T 650—2020","m",{"v":95,"d":"95.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"脱脂紫铜管","1、φ67*2.0mm；\n2、管道试压、吹扫、脱脂处理\n3、充氮保护焊\n4、符合YS／T 650—2020","m",{"v":185,"d":"185.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"脱脂紫铜管","1、φ54*2.0mm；\n2、管道试压、吹扫、脱脂处理\n3、充氮保护焊\n4、符合YS／T 650—2020","m",{"v":193,"d":"193.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"脱脂紫铜管","1、φ42*1.5mm；\n2、管道试压、吹扫、脱脂处理\n3、充氮保护焊\n4、符合YS／T 650—2020","m",{"v":510,"d":"510.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"脱脂紫铜管","1、φ35*1.5mm；\n2、管道试压、吹扫、脱脂处理\n3、充氮保护焊\n4、符合YS／T 650—2020","m",{"v":2100,"d":"2100.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"脱脂紫铜管","1、φ28*1.2mm；\n2、管道试压、吹扫、脱脂处理\n3、充氮保护焊\n4、符合YS／T 650—2020","m",{"v":300,"d":"300.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"脱脂紫铜管","1、φ22*1.2mm；\n2、管道试压、吹扫、脱脂处理\n3、充氮保护焊\n4、符合YS／T 650—2020","m",{"v":2100,"d":"2100.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"脱脂紫铜管","1、φ15*1.0mm；\n2、管道试压、吹扫、脱脂处理\n3、充氮保护焊\n4、符合YS／T 650—2020","m",{"v":180,"d":"180.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"脱脂紫铜管","1、φ12*1.0mm；\n2、管道试压、吹扫、脱脂处理\n3、充氮保护焊\n4、符合YS／T 650—2020","m",{"v":3800,"d":"3800.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"脱脂紫铜管","1、φ10*1.0mm；\n2、管道试压、吹扫、脱脂处理\n3、充氮保护焊\n4、符合YS／T 650—2020","m",{"v":3200,"d":"3200.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"套管","DN20mm、材质：PVC","个 ",{"v":1200,"d":"1200.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"套管","DN65mm、材质：镀锌钢管","个 ",{"v":80,"d":"80.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"套管","DN100mm、材质：镀锌钢管","个 ",{"v":30,"d":"30.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"阀门箱","二气、带可视窗口、表显压力表","套",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"阀门箱","三气、带可视窗口、表显压力表","套",{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"进户截止阀","1、TSJ1-4；\n2、脱脂处理","套",{"v":600,"d":"600.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"氧气二级减压箱","1.进口压力0-15MPa，出口压力0-1MPa；\n2.输出压力稳定，精度高；\n3.双回路.U型管路设计，管网清晰，便于操作.检修；\n4.内管做脱脂处理。\n5.减压器处理量：≥40m3/h","台",{"v":18,"d":"18.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"氧气流量计","量程：0~200L/min  LED显示，485传讯接口，含管路旁通阀","个",{"v":18,"d":"18.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"管道支架制作及安装","3#角钢制作，刷防锈漆2遍","KG",{"v":6852,"d":"6852.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"五、终端设备带",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"}]
[1,"豪华型终端设备带","（1）病房设备带采用高强度铝合金材质，规格宽度≥210mm、高度≥60mm、壁厚≥2.0mm；\n（2）设备带内部结构具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能；\n（3）设备带采用多功能设计，可集成气体终端、电源插座、床头灯、灯开关等；\n（4）设备带内设置气体、强电、弱电三个走线槽，以确保用电安全，具有电气防火保护；\n（5）设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面美观；\n（6）病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米；\n（7）病房设备带符合GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》标准要求；\n（8）设备带面板采用模块化集成式结构，外形新（9）表面喷塑防菌涂层采用环保材料，颜色图案可按要求订制，病房可定制卡通图案","m",{"v":1650,"d":"1650.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"医用氧气终端","（1）终端采用国标终端，自带维修功能、并设有防错插结构；\n（2）终端由独立的阀座组合件和底座组合件组成，底座组合件上设置有自动密封的维修阀装置，当终端出现故障时，可将阀座组合件拆下单独进行维修，不需要关闭气源而影响其它终端的正常使用。  \n（3）终端表面应进行清洗及抗氧化处理；\n（4）压盖、阀座、阀芯、底座均采用优质铜制作；\n（5）密封圈采用硅橡胶制作；\n（6）医用气体终端的使用次数应≥100000次；采用二次密封，带三种状态（通、断、拔），可带气密封；每个终端的阀座与底座之间应有防错装的装置；每个终端应配备一个维修阀或设置自动密封的维修阀装置。\n（7）终端应插接灵活、气密性好，可实现单手操作。","个",{"v":1346,"d":"1346.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"医用真空吸引终端","（1）终端采用国标终端，自带维修功能、并设有防错插结构；\n（2）终端由独立的阀座组合件和底座组合件组成，底座组合件上设置有自动密封的维修阀装置，当终端出现故障时，可将阀座组合件拆下单独进行维修，不需要关闭气源而影响其它终端的正常使用。  \n（3）终端表面应进行清洗及抗氧化处理；\n（4）压盖、阀座、阀芯、底座均采用优质铜制作；\n（5）密封圈采用硅橡胶制作；\n（6）医用气体终端的使用次数应≥100000次；采用二次密封，带三种状态（通、断、拔），可带气密封；每个终端的阀座与底座之间应有防错装的装置；每个终端应配备一个维修阀或设置自动密封的维修阀装置。\n（7）终端应插接灵活、气密性好，可实现单手操作。","个",{"v":769,"d":"769.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"医用压缩空气终端","（1）终端采用国标终端，自带维修功能、并设有防错插结构；\n（2）终端由独立的阀座组合件和底座组合件组成，底座组合件上设置有自动密封的维修阀装置，当终端出现故障时，可将阀座组合件拆下单独进行维修，不需要关闭气源而影响其它终端的正常使用。  \n（3）终端表面应进行清洗及抗氧化处理；\n（4）压盖、阀座、阀芯、底座均采用优质铜制作；\n（5）密封圈采用硅橡胶制作；\n（6）医用气体终端的使用次数应≥100000次；采用二次密封，带三种状态（通、断、拔），可带气密封；每个终端的阀座与底座之间应有防错装的装置；每个终端应配备一个维修阀或设置自动密封的维修阀装置。\n（7）终端应插接灵活、气密性好，可实现单手操作。","个",{"v":35,"d":"35.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"医气终端组件","含活接头","个",{"v":2150,"d":"2150.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"床头灯","含灯罩，T4灯源、LED光源","台",{"v":636,"d":"636.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"开关","86系列、10A\\一位","个",{"v":636,"d":"636.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"五孔插座","86系列、10A\\五孔","个",{"v":2163,"d":"2163.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"接线盒","86系列、PVC","个",{"v":2799,"d":"2799.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"电源导线","BVV-2.5mm2","m",{"v":6000,"d":"6000.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"电源导线","BVV-1.5mm3","m",{"v":1200,"d":"1200.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"设备带堵头板","PP环保塑料制作","对",{"v":260,"d":"260.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"套管","∅20、波纹穿线管","m",{"v":1900,"d":"1900.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"氧气进户管预埋套管","1、φ20mm；\n2、PVC套管；","m",{"v":600,"d":"600.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"负压进户管预埋套管","1、φ20mm；\n2、PVC套管；","m",{"v":600,"d":"600.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"压缩空气进户管预埋套管","1、φ20mm；\n2、PVC套管；","m",{"v":50,"d":"50.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"进户管墙面开槽及恢复","1、墙面开槽、抹灰、修复，含水泥砂浆。\n2、开槽尺寸：80*30mm","m",{"v":600,"d":"600.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"六、医用气体监控报警",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"}]
[1,"二气报警器","1.名称:区域报警器\n2.二气（氧.吸）数字式\n3.LED数字显示，\n4.具有声光报警功能\n5.支持红外遥控器静音功能\n6.具有传感器故障检测功能\n7.具有RS485接口，支持远程通讯\n8.具有医疗器械注册证","套",{"v":4,"d":"4.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"三气报警器","1.名称:区域报警器\n2.三气（氧.吸.空）数字式\n3.LED数字显示，\n4.具有声光报警功能\n5.支持红外遥控器静音功能\n6.具有传感器故障检测功能\n7.具有RS485接口，支持远程通讯\n8.具有医疗器械注册证","套",{"v":11,"d":"11.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"传感器","1、压力传感器\n2、量程：0.1-1MPA\n2、精度等级：±0.25%FS,高品质芯片\n4、输出4-20mA","个",{"v":41,"d":"41.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"数据采集箱","1、数据采集模块\n2、采集氧气流量、氧气、负压、空气压力","个",{"v":15,"d":"15.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"专用软件","1、医气气体监控专用软件\n2、支持实时查看；\n3、数据报表导出；\n4、微信端查看实时数据、报警提示等\n5、监测点位≥100个","套",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]