{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["医疗气体改造设备及材料清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"医疗气体改造设备及材料清单","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,7],[3,1,3,2],[18,1,18,2],[36,1,36,2],[41,0,41,7],[42,1,42,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["番禺区中心医院综合应急大楼建设项目-医疗气体改造设备及材料清单"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"单价","合价","备注"]
[null,"一、医气管道",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"}]
[1,"脱脂紫铜管","1、φ67*2.0mm；\n2、管道试压、吹扫、脱脂处理\n3、充氮保护焊\n4、符合YS／T 650—2020","m",{"v":10,"d":"10.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"脱脂紫铜管","1、φ35*1.5mm；\n2、管道试压、吹扫、脱脂处理\n3、充氮保护焊\n4、符合YS／T 650—2020","m",{"v":260,"d":"260.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"脱脂紫铜管","1、φ28*1.2mm；\n2、管道试压、吹扫、脱脂处理\n3、充氮保护焊\n4、符合YS／T 650—2020","m",{"v":10,"d":"10.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"脱脂紫铜管","1、φ22*1.2mm；\n2、管道试压、吹扫、脱脂处理\n3、充氮保护焊\n4、符合YS／T 650—2020","m",{"v":430,"d":"430.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"脱脂紫铜管","1、φ12*1.0mm；\n2、管道试压、吹扫、脱脂处理\n3、充氮保护焊\n4、符合YS／T 650—2020","m",{"v":600,"d":"600.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"脱脂紫铜管","1、φ10*1.0mm；\n2、管道试压、吹扫、脱脂处理\n3、充氮保护焊\n4、符合YS／T 650—2020","m",{"v":850,"d":"850.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"套管","DN20mm、材质：PVC","个 ",{"v":150,"d":"150.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"套管","DN65mm、材质：镀锌钢管","个 ",{"v":6,"d":"6.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"套管","DN100mm、材质：镀锌钢管","个 ",{"v":3,"d":"3.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"阀门箱","三气","套",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"进户截止阀","1、TSJ1-4；\n2、脱脂处理","套",{"v":116,"d":"116.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"氧气二级减压箱","1.进口压力0-15MPa，出口压力0-1MPa；\n2.输出压力稳定，精度高；\n3.双回路.U型管路设计，管网清晰，便于操作.检修；\n4.内管做脱脂处理。\n5.减压器处理量：≥40m3/h","台",{"v":3,"d":"3.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"氧气流量计","量程：0~200L/min  LED显示，485传讯接口，含管路旁通阀","个",{"v":3,"d":"3.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"管道支架制作及安装","3#角钢制作，刷防锈漆2遍","KG",{"v":830,"d":"830.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"二、终端设备带",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"}]
[1,"豪华型终端设备带","（1）病房设备带采用高强度铝合金材质，规格宽度≥210mm、高度≥60mm、壁厚≥2.0mm；\n（2）设备带内部结构具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能；\n（3）设备带采用多功能设计，可集成气体终端、电源插座、床头灯、灯开关等；\n（4）设备带内设置气体、强电、弱电三个走线槽，以确保用电安全，具有电气防火保护；\n（5）设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面美观；\n（6）病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米；\n（7）病房设备带符合GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》标准要求；\n（8）设备带面板采用模块化集成式结构，外形新（9）表面喷塑防菌涂层采用环保材料，颜色图案可按要求订制，病房可定制卡通图案","m",{"v":290,"d":"290.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"医用氧气终端","（1）终端采用国标终端，自带维修功能、并设有防错插结构；\n（2）终端由独立的阀座组合件和底座组合件组成，底座组合件上设置有自动密封的维修阀装置，当终端出现故障时，可将阀座组合件拆下单独进行维修，不需要关闭气源而影响其它终端的正常使用。  \n（3）终端表面应进行清洗及抗氧化处理；\n（4）压盖、阀座、阀芯、底座均采用优质铜制作；\n（5）密封圈采用硅橡胶制作；\n（6）医用气体终端的使用次数应≥100000次；采用二次密封，带三种状态（通、断、拔），可带气密封；每个终端的阀座与底座之间应有防错装的装置；每个终端应配备一个维修阀或设置自动密封的维修阀装置。\n（7）终端应插接灵活、气密性好，可实现单手操作。","个",{"v":202,"d":"202.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"医用真空吸引终端","（1）终端采用国标终端，自带维修功能、并设有防错插结构；\n（2）终端由独立的阀座组合件和底座组合件组成，底座组合件上设置有自动密封的维修阀装置，当终端出现故障时，可将阀座组合件拆下单独进行维修，不需要关闭气源而影响其它终端的正常使用。  \n（3）终端表面应进行清洗及抗氧化处理；\n（4）压盖、阀座、阀芯、底座均采用优质铜制作；\n（5）密封圈采用硅橡胶制作；\n（6）医用气体终端的使用次数应≥100000次；采用二次密封，带三种状态（通、断、拔），可带气密封；每个终端的阀座与底座之间应有防错装的装置；每个终端应配备一个维修阀或设置自动密封的维修阀装置。\n（7）终端应插接灵活、气密性好，可实现单手操作。","个",{"v":139,"d":"139.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"医用压缩空气终端","（1）终端采用国标终端，自带维修功能、并设有防错插结构；\n（2）终端由独立的阀座组合件和底座组合件组成，底座组合件上设置有自动密封的维修阀装置，当终端出现故障时，可将阀座组合件拆下单独进行维修，不需要关闭气源而影响其它终端的正常使用。  \n（3）终端表面应进行清洗及抗氧化处理；\n（4）压盖、阀座、阀芯、底座均采用优质铜制作；\n（5）密封圈采用硅橡胶制作；\n（6）医用气体终端的使用次数应≥100000次；采用二次密封，带三种状态（通、断、拔），可带气密封；每个终端的阀座与底座之间应有防错装的装置；每个终端应配备一个维修阀或设置自动密封的维修阀装置。\n（7）终端应插接灵活、气密性好，可实现单手操作。","个",{"v":16,"d":"16.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"医气终端组件","含活接头","个",{"v":357,"d":"357.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"床头灯","含灯罩，T4灯源、LED光源","台",{"v":125,"d":"125.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"开关","86系列、10A\\一位","个",{"v":125,"d":"125.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"五孔插座","86系列、10A\\五孔","个",{"v":424,"d":"424.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"接线盒","86系列、PVC","个",{"v":548,"d":"548.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"电源导线","BVV-2.5mm2","m",{"v":1000,"d":"1000.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"电源导线","BVV-1.5mm3","m",{"v":200,"d":"200.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"设备带堵头板","PP环保塑料制作","对",{"v":113,"d":"113.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"套管","∅20mm、波纹穿线管","m",{"v":300,"d":"300.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"氧气进户管预埋套管","1、φ20mm；\n2、PVC套管；","m",{"v":130,"d":"130.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"负压进户管预埋套管","1、φ20mm；\n2、PVC套管；","m",{"v":130,"d":"130.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"压缩空气进户管预埋套管","1、φ20mm；\n2、PVC套管；","m",{"v":20,"d":"20.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"进户管墙面开槽及恢复","1、墙面开槽、抹灰、修复，含水泥砂浆。\n2、开槽尺寸：80*30mm","m",{"v":130,"d":"130.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"三、医用气体监控报警",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"}]
[1,"三气报警器","1.名称:区域报警器\n2.三气（氧.吸.空）数字式\n3.LED数字显示，\n4.具有声光报警功能\n5.支持红外遥控器静音功能\n6.具有传感器故障检测功能\n7.具有RS485接口，支持远程通讯\n8.具有医疗器械注册证","套",{"v":3,"d":"3.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"传感器","1、压力传感器\n2、量程：0.1-1MPA\n2、精度等级：0.25%FS,高品质芯片\n4、输出4-20mA","个",{"v":9,"d":"9.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"数据采集箱","1、数据采集模块\n2、采集氧气流量、氧气、负压、空气压力","个",{"v":3,"d":"3.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"专用软件","1、医气气体监控专用软件\n2、支持实时查看；\n3、数据报表导出；\n4、微信端查看实时数据、报警提示等\n5、监测点位≥20个","套",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]