## 手术中心空调设备清单
番禺区中心医院综合应急大楼建设项目-医疗专项工程-手术中心空调设备清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 单价 | 合价 | 备注
手术中心空调设备清单
1 | 四管制风冷变频螺杆定频冷热水机组FLLG-01 | 制冷量604.4kw，制热量600.4kw，制冷总功率178kw，制热总功率165.3kw，冷水侧流量29l/s,冷水侧流量29m3/h，压缩机最小负荷15%，半封闭双螺杆式压缩机，制冷COP值3.395，制热COP值3.63，综合COP值8.41 | 台 | 2
2 | 风冷模块热泵机组（变频）FLMK-01 | 制冷量135kw，制热量145kw，名义制热消耗总功率40kw，制冷水流量23.2m3/h,R410a制冷剂，直流变频涡旋式压缩机,性能系数值3.38 | 台 | 1
3 | 风冷模块热泵机组（变频）FLMK-02 | 制冷量66kw，制热量72kw，名义制热消耗总功率20kw，制冷水流量11.5m3/h,R410a制冷剂，直流变频涡旋式压缩机,性能系数值3.38 | 台 | 1
4 | 洁净手术室用空气调节机组AHU-401~404 | 1、名称：洁净手术室用空气调节机组AHU-401~404 2、型号：送风量11000CMH，新风量1200CMH，制冷量38KW，新风电预热量5kw(电功率5kw)，热量23kw，电极加湿8kg/h(电功率6.4kw)，余压750Pa，含G4初、F8中效过滤器，风机7.5kw,变频。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 4
5 | 洁净手术室用空气调节机组AHU-405 | 1、名称：洁净手术室用空气调节机组AHU-405 2、型号：送风量6046CMH，新风量1974CMH，制冷量17KW，新风电预热量8kw(电功率8kw)，热量12kw，电极加湿12kg/h(电功率10.6kw)，余压650Pa，含G4初、F8中效过滤器，风机5.5kw,变频。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
6 | 洁净手术室用空气调节机组AHU-406 | 1、名称：洁净手术室用空气调节机组AHU-406 2、型号：送风量7419CMH，新风量2386CMH，制冷量22KW，新风电预热量9kw(电功率9kw)，热量15kw，电极加湿15kg/h(电功率12kw)，余压700Pa，含G4初、F8中效过滤器，风机5.5kw,变频。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
7 | 洁净手术室用空气调节机组AHU-407 | 1、名称：洁净手术室用空气调节机组AHU-407 2、型号：送风量4388CMH，新风量1197/4388CMH，制冷量12KW，新风电预热量22kw(电功率22kw)，热量9kw，电极加湿30kg/h(电功率24kw)，余压700Pa，含G4初、F8中效过滤器，风机5.5kw,变频。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
8 | 洁净手术室用空气调节机组AHU-408 | 1、名称：洁净手术室用空气调节机组AHU-408 2、型号：送风量19356CMH，新风量4860CMH，制冷量139KW，新风电预热量25kw(电功率25kw)，热量40kw，电极加湿32kg/h(电功率25.6kw)，余压850Pa，含G4初、F8中效过滤器，风机15kw,变频。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
9 | 洁净手术室用空气调节机组AHU-409 | 1、名称：洁净手术室用空气调节机组AHU-409 2、型号：送风量16922CMH，新风量3705CMH，制冷量115KW，新风电预热量19kw(电功率19kw)，热量35kw，电极加湿24kg/h(电功率19.2kw)，余压850Pa，含G4初、F8中效过滤器，风机11kw,变频。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
10 | 洁净手术室用空气调节机组AHU-414 | 1、名称：洁净手术室用空气调节机组AHU-414 2、型号：送风量6804CMH，新风量1134CMH，制冷量44KW，热量20kw，电极加湿8kg/h(电功率6.4kw)，余压900Pa，含G4初、F8中效过滤器，风机5.5kw,变频。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
11 | 洁净手术室用空气调节机组PAU-406 | 1、名称：洁净手术室用空气调节机组PAU-406 2、型号：送风量13550CMH，新风量13550CMH，制冷量236KW，热量70kw,余压400Pa，含G4初、F8中、H11高效过滤器，风机7.5kw,变频。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
12 | 洁净手术室用空气调节机组PAU-407 | 1、名称：洁净手术室用空气调节机组AHU-407 2、型号：送风量4415CMH，新风量4415CMH，制冷量50KW，余压400Pa，含G4初、F8中效过滤器，风机4kw,变频。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
13 | 2P分体壁挂空调 | 冷暖,制冷量5kw,制热量7.21kw,电辅热1.2kw,制冷耗电功率2.65kw，制热耗电功率2.867kw，SEER值5.71，APF值4.73 | 台 | 1
14 | 卡式风机盘管 | 制冷量2.3kw | 台 | 10
15 | 卡式风机盘管 | 制冷量3kw | 台 | 5
16 | 卡式风机盘管 | 制冷量3.7kw | 台 | 3
17 | 卡式风机盘管 | 制冷量4.7kw | 台 | 2
18 | 卡式风机盘管 | 制冷量5.6kw | 台 | 3
19 | 卡式风机盘管 | 制冷量7.5kw | 台 | 10
20 | 卡式风机盘管 | 制冷量9kw | 台 | 1
21 | 卡式风机盘管 | 制冷量11kw | 台 | 1
22 | 洁净手术室用空气调节机组AHU-410 | 1、名称：洁净手术室用空气调节机组AHU-410 2、型号：送风量12903CMH，新风量1756MH，制冷量51KW，新风电预热量8kw(电功率8kw)，热量30kw，电极加湿12kg/h(电功率10kw)，余压950Pa，含G4初、F8中效过滤器，风机11kw,变频。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
23 | 洁净手术室用空气调节机组AHU-411 | 1、名称：洁净手术室用空气调节机组AHU-411 2、型号：送风量3729CMH，新风量1148CMH，制冷量11KW，新风电预热量6kw(电功率6kw)，热量8kw，电极加湿10kg/h(电功率8kw)，余压750Pa，含G4初、F8中效过滤器，风机4kw,变频。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
24 | 洁净手术室用空气调节机组AHU-412 | 1、名称：洁净手术室用空气调节机组AHU-412 2、型号：送风量7641CMH，新风量2000/7641CMH，制冷量30KW，新风电预热量40kw(电功率40kw)，热量16kw，电极加湿48kg/h(电功率38.4kw)，余压750Pa，含G4初、F8中效过滤器，风机7.5kw,变频。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
25 | 洁净手术室用空气调节机组AHU-413 | 1、名称：洁净手术室用空气调节机组AHU-413 2、型号：送风量8358CMH，新风量1887CMH，制冷量55KW，新风电预热量10kw(电功率10kw)，热量16kw，电极加湿12kg/h(电功率10.6kw)，余压850Pa，含G4初、F8中效过滤器，风机7.5kw,变频。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
26 | 洁净手术室用空气调节机组AHU-415 | 1、名称：洁净手术室用空气调节机组AHU-415 2、型号：送风量4206CMH，新风量631CMH，制冷量26KW，热量12kw，电极加湿6kg/h(电功4.8kw)，余压850Pa，含G4初、F8中效过滤器，风机4kw,变频。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
27 | 洁净手术室用空气调节机组PAU-408 | 1、名称：洁净手术室用空气调节机组PAU-408 2、型号：送风量10545CMH，新风量10545CMH，制冷量184KW，热量50kw,余压400Pa，含G4初、F8中、H11高效过滤器，风机11kw,变频。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
28 | 洁净手术室用空气调节机组PAU-409 | 1、名称：洁净手术室用空气调节机组PAU-409 2、型号：送风量1500CMH，新风量1500CMH，制冷量21KW，余压200Pa，含G4初、F8中效过滤器，风机1.5kw,变频。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
29 | 卡式风机盘管 | 制冷量2.3kw | 台 | 6
30 | 卡式风机盘管 | 制冷量3kw | 台 | 1
31 | 卡式风机盘管 | 制冷量3.7kw | 台 | 1
32 | 卡式风机盘管 | 制冷量5.6kw | 台 | 1