## ICU空调设备清单
番禺区中心医院综合应急大楼建设项目-医疗专项工程-ICU空调设备清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 单价 | 合价 | 备注
ICU空调设备清单
1 | 直流变频多联机空调外机DLJWJ-1 | 制冷量33.5kw，制热量37.5kw，制冷配电功率8.05kw,制热配电功率8.35kw，APF值5.3，COP值4.17 | 台 | 4
2 | 直流变频多联机空调外机DLJWJ-2 | 制冷量45kw，制热量50kw，制冷配电功率10.15kw,制热配电功率10.56kw，APF值5.05，COP值4.43 | 台 | 2
3 | 直流变频多联机空调外机DLJWJ-3 | 制冷量45kw，制热量50kw，制冷配电功率10.15kw,制热配电功率10.56kw，APF值5.05，COP值4.43 | 台 | 3
4 | 直流变频多联机空调外机DLJWJ-4 | 制冷量56kw，制热量63kw，制冷配电功率15.68kw,制热配电功率15.29kw，APF值4.85，COP值3.57 | 台 | 1
5 | 医用ICU用空气调节机组PAU-401 | 1、名称：医用ICU用空气调节机组PAU-401 2、型号：送风量10000CMH，新风量10000MH，制冷量137KW，热量94kw，余压500Pa，含G4初、F8中效过滤器，风机7.5kw,外机功55kw,变频。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
6 | 医用ICU用空气调节机组PAU-402 | 1、名称：医用ICU用空气调节机组PAU-402 2、型号：送风量8460CMH，新风量8460CMH，制冷量116KW，热量79kw，余压500Pa，含G4初、F8中效过滤器，风机7.5kw,变频,外机功47kw。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
7 | 医用ICU用空气调节机组PAU-403 | 1、名称：洁净手术室用空气调节机组PAU-403 2、型号：送风量3294CMH，新风量3294CMH，制冷量58KW，新风电预热量17kw(电功率17kw)，热量28kw，电极加湿20kg/h(电功率16kw)，余压650Pa，含G4初、F8中效过滤器，风机4kw,变频,外机功24kw。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
8 | 医用ICU用空气调节机组PAU-404 | 1、名称：洁净手术室用空气调节机组PAU-404 2、型号：送风量1700CMH，新风量1700CMH，制冷量25KW，热量15kw，余压300Pa，含G4初、F8中效过滤器，风机2.2kw,变频,外机功率10kw。。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
9 | 医用ICU用空气调节机组PAU-405 | 1、名称：洁净手术室用空气调节机组PAU-405 2、型号：送风量1700CMH，新风量1700CMH，制冷量25KW，热量15kw，余压500Pa，含G4初、F8中效过滤器，风机2.2kw,变频,外机功率10kw。 3、性能： 1）耐强腐蚀； 2）耐酸碱； 3）机组热绝缘性能高； 4）具有杀菌功能 5）不锈钢内胆，保温吸声材料50mm厚 6）风机变频 | 台 | 1
10 | 2P分体壁挂空调 | 冷暖,制冷量5kw,制热量7.21kw,电辅热1.2kw,制冷耗电功率2.65kw，制热耗电功率2.867kw，SEER值5.71，APF值4.73 | 台 | 2
11 | 环绕气流嵌入式多联机内机DLJ2.2 | 制冷量2.2kw,制热量2.5kw,用电量40w | 台 | 19
12 | 环绕气流嵌入式多联机内机DLJ2.8 | 制冷量2.8kw,制热量3.2kw,用电量40w | 台 | 5
13 | 环绕气流嵌入式多联机内机DLJ3.6 | 制冷量3.6kw,制热量4.0kw,用电量40w | 台 | 10
14 | 环绕气流嵌入式多联机内机DLJ4.5 | 制冷量4.5kw,制热量5.0kw,用电量50w | 台 | 2
15 | 环绕气流嵌入式多联机内机DLJ5 | 制冷量5kw,制热量5.6kw,用电量60w | 台 | 1
15 | 环绕气流嵌入式多联机内机DLJ5.6 | 制冷量5.6kw,制热量6.3kw,用电量60w | 台 | 5
16 | 环绕气流嵌入式多联机内机DLJ6.3 | 制冷量6.3kw,制热量7.1kw,用电量60w | 台 | 1
16 | 环绕气流嵌入式多联机内机DLJ7.1 | 制冷量7.1kw,制热量8kw,用电量60w | 台 | 6
17 | 高静压风管式室内机FGNJ6.3 | 制冷量6.3kw,制热量7.1kw,用电量230w,静压200/90Pa | 台 | 12
18 | 高静压风管式室内机FGNJ12.5 | 制冷量12.5kw,制热量14kw,用电量350w,静压200/90Pa | 台 | 22