## 智能化物流工程（东区部分）设备及材料清单
番禺区中心医院综合应急大楼建设项目-智能化物流工程（东区部分）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 单价 | 合价 | 备注
一、智能轨道物流系统
1 | 水平直轨（3.5m/根） | 1、高强度铝镁合金材料，表面阳极氧化处理； 2、所有轨道均含3根导轨：其中2根为电源导轨，提供24V直流电；1根为通讯导轨，实现小车和系统的全程、完全实时通讯； 3、3.5m/根； 4、包括轨道附件； | 根 | 208
2 | 垂直直轨（3.5m/根） | 1、高强度铝镁合金材料，表面阳极氧化处理； 2、所有轨道均含3根导轨：其中2根为电源导轨，提供24V直流电；1根为通讯导轨，实现小车和系统的全程、完全实时通讯； 3、3.5m/根； 4、包括轨道附件； | 根 | 53
3 | 曲轨90度 | 1、水平布置，实现小车水平转弯； 2、90° 3、包括内曲轨、外曲轨及曲轨附件 | 个 | 53
4 | 弯轨90度 | 1、垂直布置，实现小车垂直转出转入； 2、90° 3、包括内弯轨、外弯轨及弯轨附件 | 个 | 53
5 | 2P1W站点转轨器 | 1、二位一轨转轨器及转轨器附件； 2、终端（站点用）； 3、配转轨器控制盒； 4、实现小车在不同轨道之间的自动平稳换位移动； 5、内置自动保护装置； | 个 | 1
6 | 2P1W转轨器 | 1、二位一轨转轨器及转轨器附件； 2、非终端； 3、配转轨器控制盒； 4、实现小车在不同轨道之间的自动平稳换位移动； 5、内置自动保护装置； | 个 | 4
7 | 3P1W转轨器 | 1、三位一轨转轨器及转轨器附件； 2、非终端； 3、配转轨器控制盒； 4、实现小车在不同轨道之间的自动平稳换位移动； 5、内置自动保护装置； | 个 | 3
8 | 3P2W转轨器 | 1、三位二轨转轨器及转轨器附件； 2、非终端； 3、配转轨器控制盒； 4、实现小车在不同轨道之间的自动平稳换位移动； 5、内置自动保护装置； | 个 | 3
9 | 4P1W转轨器 | 1、四位一轨转轨器及转轨器附件； 2、非终端； 3、配转轨器控制盒； 4、实现小车在不同轨道之间的自动平稳换位移动； 5、内置自动保护装置； | 个 | 2
10 | 4P2W转轨器 | 1、四位二轨转轨器及转轨器附件 2、非终端； 3、配转轨器控制盒； 4、实现小车在不同轨道之间的自动平稳换位移动； 5、内置自动保护装置； | 个 | 5
11 | 运载小车 | 1、载重≥15kg 2、采用耐用的直流电机驱动 3、自带电子锁装置，仅在到站后可以开启 4、小车具备机械压力感应和轨道上位置码防撞双重保护机制 5、小车内外表面采用医用抑菌材质涂层，可以有效抑制微生物的滋生和蔓延 6、带有LED显示屏，可以显示小车的编号以及小车状态 7、内部尺寸需：470≤长度≤500mm，220≤宽度≤240mm，300≤高度≤350mm | 台 | 40
12 | 10.1英寸区域控制器 | 1、10.1英寸中文全触摸屏，用于区域控制； | 个 | 2
13 | 10.1英寸站点控制器 | 1、10.1英寸中文全触摸屏，用于站点上，作站点所有操作及查询信息； 2、站点操作人员可根据实际需求设定单次发送的专用密码；小车接收人只有用此密码才可打开小车车盖； 3、错发小车时，可以在站点控制屏操作进行召回小车，不需要监控中心介入。 | 个 | 16
14 | 系统软件 | 1、轨道物流系统专用控制软件；一套软件控制整套系统，预先安装； 2、集散控制原理。 | 套 | 1
15 | 单轨防火窗套件 | 1、平移推拉式甲级钢质隔热防火窗； 2、防火窗附件轨道应配套自动翻轨器，火灾时轨道在翻轨器作用下翻起，使防火窗自动完全关闭； 3、防火窗附近应配置独立的24V直流不间断供电单元作为备用电源； | 套 | 12
16 | 双轨防火窗套件 | 1、平移推拉式甲级钢质隔热防火窗； 2、防火窗附件轨道应配套自动翻轨器，火灾时轨道在翻轨器作用下翻起，使防火窗自动完全关闭； 3、防火窗附近应配置独立的24V直流不间断供电单元作为备用电源； | 套 | 16
17 | 单轨防风门 | 1、自复位铰链； 2、双侧防撞条。 | 个 | 14
18 | 双轨防风门 | 1、双向自复位铰链； 2、双侧防撞条。 | 个 | 25
19 | 电动翻轨器 | 1、翻轨器是专为轨道小车系统遇到火警信号时，防火窗横向通过位置轨道该段轨道自动翻起，以使得防火窗及时穿过轨道，将防火窗隔开的轨道翻起装置； 2、工作电压：DC 24V ，额定电流：3A。 3、单轨防火窗处配置一个翻轨器，双轨防火窗处配置两个翻轨器； | 个 | 44
二、气动物流系统
1 | 上置式站点,10"触控屏,RFID | 1、外壳采用钢板材质； 2、配备到站信号； 3、7英寸触摸屏，操作简便，防水防尘 4、配置空瓶架、站点接收篮； | 个 | 4
2 | 传输瓶 | 1、尺寸：直径150mm 2、内置试管海绵 | 个 | 16
3 | 清洁瓶 | 1、管道清洁专用； | 个 | 1
4 | 不锈钢直管 | 1、304不锈钢材质 2、厚度2.5mm | 米 | 306
5 | 不锈钢弯管 | 1、304不锈钢材质 2、厚度2.5mm 3、R=800mm | 个 | 40
6 | 三口转换器 | 1、模块化组装，便于快速更换，方便未来扩展 2、可以从控制电脑远程检查所有转换器 | 个 | 1
7 | 三相风机系统 | 1、给系统提供传输动力，运输速度5-10米/秒 2、风机采用三相电机，重型免维护电机运行 3、全封闭紧凑结构，带变频器 4、功率：5.5 kW | 台 | 2
8 | 系统软件 | 图形化显示： 实时显示系统所有部件的工作状态，如转换器位置、风机动作和站点信息。 全程显示传输瓶通过系统各部件的动态运输状态。 详细记录所有系统运行数据，包括： 记录所有已完成的传输任务数据。 记录传输瓶发送/到达、警告和错误信息等信息。 详细记录所有系统操作信息，包括转换器、风机动作等。 记录所有用户服务操作信息。 记录系统中已注册登记带RFID标签的传输瓶，包括上次发送和接收目的地、发送次数等。 允许授权用户对设备的访问服务。 | 套 | 1
三、AGV机器人
1 | 一体柜式机器人 | 1、机器人配备激光扫描装置，通过扫描周边建筑环境获取精确定位； 2、机器人配备2个深度摄像头； 3、载重为300kg； | 台 | 6
2 | 机器人充电站 | 1、机器人充电装置； | 个 | 3
3 | 站点操控屏-LAN | 1、安装在站点位置，触摸屏； | 个 | 3
4 | 系统软件 | 智能机器人物流系统软件，系统控制单元由服务器、 远程查看器、网络交换机和控制器、无线接入点等构成； | 套 | 1
四、中型箱式物流系统
1 | 垂直往复式分拣机 | 1、垂直分拣系统可实现在高峰时段一次提升大于等于4个重载50KG的周转箱 2、高层提升机满负荷运行噪声2米范围内≤50分贝 3、采用曳引机形式、由曳引机制动器、安全钳、限速器、自动防火设施（包括但不限于防火门/窗，防火卷帘）、厢内分拣设备等部件构成 | 套 | 1
2 | 水平输送线 | 水平传输分拣线由水平传输模组连接而成，模组包括：模组机架（其中安装支架间距不得大于2m。）、主动辊筒、随动辊筒、电机、辊筒驱动器、多楔带。每1至3米采用光电感应系统实时监控。 | 米 | 93
3 | 弯道机 | 用于输送线转弯位置 | 台 | 4
4 | 爬坡皮带输送机 | 用于输送线爬坡位置，采用皮带输送 | 台 | 4
5 | 移载机 | 系统采用移载机实现平行辊筒线之间的自动水平换位移动。能自动精确定位到相应位置，重复定位精度小于0.2mm | 台 | 2
6 | 工作站 | 1、站点取箱、放箱设计高度符合人体工程学，下层不高于350mm，上层不高于900mm 2、站控操作界面简洁，站点列表可根据发送数量自动排序 | 个 | 1
7 | WCS调度管理系统 | 1、传输监控系统用图形方式模拟显示设备运行状况； 2、传输远程监控系统在线显示设备的开机、关机、故障等，记录故障位置、发生时间等。 2、传输监控系统闭环监控：从“电气输出→机械动作→电气检测”所有主要的机械动作都能实现闭环监控，并设有电脑人机界面和声光报警系统对每个关键动作点的工作状况进行监控指示。 3、传输监控系统可将输送系统的设备状态通过安装于现场的操作面板给予实时显示操作面板同时能够提供报警信息以及一定的手动操作功能。 4、RFID管理系统具有单独定义周转箱的功能，设置一套单独定义周转箱的软件以作为应急预案。 5、RFID管理系统能自动识别周转箱信息，实现输送、升降、贮存等功能。 6、RFID管理系统对接收的周转箱，在不能识读时，能够将周转箱输送到指定的收容口。 | 套 | 1
8 | 周转箱 | 1、周转箱采用抗冲击、环保PP或PE材质，具有防霉、阻燃、抗菌性能。 2、周转箱外尺寸：500≤长≤700mm,350≤宽≤450mm,250≤高≤350mm。 3、周转箱载重不低于50kg，容量不低于42L。 4、标准周转箱配备RFID芯片。 | 个 | 40